Диагностический протокол ЭБУ котлом.

Версия 1.8.10

Лист регистрации изменений

| № Изм. | Версия | Дата | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.0 | 14.11.2024 | Добавлены уровни доступа к изменению параметров. Добавлен способ задания уровня доступа. Номера регистров изменены. Изменения связаны с новым ТЗ от 11.11.2024 |
| 2 | 1.2.0 | 14.11.2024 | В соответствии с ответами заказчика на вопрос о напряжениях на катушках, напряжения на катушках EV1, EV2 удалены из списка. Регистры остаются зарезервированы |
| 3 | 1.2.1 | 18.11.2024 | Исправлен код параметра «Установленное значение выбранного устройства осуществляющее контроль давления жидкости в системе» на 3.P.E Изменен тип доступа к «Установленное значение температуры ОС.» Изменена нумерация регистров (было дублирование 1037, пропуск 1088, 1101) |
| 4 | 1.3.0 | 20.11.2024 | По ответам заказчика изменено имя параметра «Текущее показание датчика Холла вентилятора (частота вращения вентилятора)» на «Текущая частота вращения вентилятора» «Текущее показание датчика Холла вентилятора (скорость вентилятора).» переименована в «Текущая частота вращения вентилятора». Эти параметры отличаются только единицами измерения Изменены единицы измерения 1.3.b; 1.3.E, 1.3.F |
| 5 | 1.3.1 | 24.11.2024 | Исправлена нумерация ошибок в «Журнал ошибок ЭБУ» |
| 6 | 1.3.2 | 27.11.2024 | Добавлены «значения при отладке» для версии ПО ЭБУ, формирующую отладочный набор диагностических данных |
| 7 | 1.3.3 | 29.11.2024 | Поменяны местами регистры minor и major в Версии ПО |
| 8 | 1.4.0 | 11.12.2024 | Добавлен параметр «Температура перехода в режим защиты от замерзания котла». Добавлены ошибки F7, A9 |
| 9 | 1.5.0 | 16.12.2024 | Добавлен п. «работа со скрытыми параметрами» Добавлены регистры скрыт1 и скрыт2 параметров 3.1.A, 3.P.P и 3.P.E, используемые для записи. Для регистров 1002 (параметр 3.1.A), 1003 (параметр 3.P.P), 1004 (параметр 3.P.P) изменен доступ на R. Добавлен параметр «Сброс энергонезависимой блокировки» и «Очистка журнала ошибок» - требуется при проведении функционального тестирования |
| 10 | 1.5.1 | 18.12.2024 | Заполнены столбцы для «Очистка журнала ошибок» |
| 11 | 1.5.2 | 20.12.2024 | Изменены допустимые значения и их интерпретация в «Информация о том в каком состоянии находится аппарат в данный момент времени» (регистр 1005) |
| 12 | 1.6.0 | 24.12.2024 | Добавлены параметры «Задержка перед проведением циклического прогона теплоносителя после окончания нагрева системы ГВС», «Интервал времени между которыми будет происходить циклический прогон жидкого теплоносителя по ОС» |
| 13 | 1.6.1 | 4.02.2025 | Доступы к параметрам: -«Текущее значение времени перед началом нагрева ГВС при подключении солнечного коллектора (остаток времени проведения функции 2.b.F).» -«Максимальная скорость вентилятора в выбранной ступени» -«Минимальная скорость вентилятора в выбранной ступени» изменен на R в инженерном режиме |
| 14 | 1.7.0 | 13.02.2025 | Добавлены 2 новых ошибки (IE и F8) |
| 15 | 1.7.1 | 28.02.2025 | Параметрам - «Максимальная скорость вентилятора в выбранной ступени»; - «Минимальная скорость вентилятора в выбранной ступени» Изменен тип доступа в инженерном режиме на RW |
| 16 | 1.7.2 | 3.03.2025 | Параметрам: - Установленное значение в функции «Долгая продувка» - изменен тип доступа в инженерном режиме на RW; - Текущее рассчитанное значение сопротивления датчика наружной температуры – заполнены доступы R R R, |
| 17 | 1.8.0 | 7.03.2025 | - Изменена работа со скрытыми параметрами, см п. 4.6 Работа со скрытыми параметрами - Изменен тип доступа в инженерном режиме для: - 3.1.A скрыт 1; - 3.1.A скрыт 2; - 3.P.P скрыт 1; - 3.P.P скрыт 2; - 3.P.E скрыт 1; - 3.P.E скрыт 2; - Изменен набор допустимых значений параметра «Установленное значение выбранного типа котла по мощности» - Изменен набор допустимых значений параметра «Установленное значения выбранного типа насоса (обычный или с частотным управлением)». - Добавлен параметр 3.P.C «Выбор регулятора давления газа» и его скрытые экземпляры - Изменены интерпретация значений 2.P.A «Режим работы насоса» в текст и доступы - Для параметра для 2.P.0 «Установленная скорость насоса…») изменено текстовое имя параметра, диапазон значений, единицы измерения и доступы - Для параметра 2.H.C изменен диапазон значений - Добавлены параметры 2.P.2 и 2.P.3 (мин и макс мощность насоса) - Для параметра 1.1.А (…«Замыкание сухого контакта») изменен набор значений - Удалена ошибка с кодом F8 |
| 18 | 1.8.1 | 13.03.2025 | - Изменено описание допустимых значений для: - 3.1.A; - 3.1.A скрыт 1; - 3.1.A скрыт 2. |
| 19 | 1.8.2 | 23.04.2025 | Таблица 1, добавлены пункты 127-134, с описанием параметров задающих величины токов через катушки EV1 и EV2 для регуляторов давления ERCO и SIT. Всего добавлено 8 параметров с адресами с 1162 по 1169. |
| 20 | 1.8.3 | 05.05.2025 | 1. Добавлено описание диагностических кодов в пункт 4.5. 2. Таблица 1 для данных с адресами регистров 1006, 1007, 1009, 1010, 1011, 1012, 1098 актуализирована информация в ячейках столбца "Значения", и добавлена ссылка на описание диагностических кодов пункт 4.5. 3. Исправлено ошибочное значение формата (столбец "Формат") для данных с адресом регистра 1098 с "uint16_t" на "int16_t". Изменено значение в поле "Значение при отладке" с "-15" на "-30". 4. Таблица 1 исправлены данные для данных с адресом 1099, ячейка "Ед. изм." было "Ом" стало "10 Ом". Обновлено знач. ячейки "Значение при отладке", было "53 410" стало "11130". 5. Таблица 1, изменено назначение регистров с адресами 1024, 1025, 1029 - они стали зарезервированы. 6. Изменено описание параметра 1.2.С (адрес регистра 1033) с «Долгая продувка» на «Функция удаления воздуха». Удалено значение при отладке (теперь поведение в отладке и без нее не должно отличаться). |
| 21 | 1.8.4 | 13.05.2025 | 1. Таблица 1, исправлен параметр 1.5.b (адрес регистра 1045) поле "Ед. изм." ,было "c" стало "10 c", исправлено поле "Значения" было "10...180" стало "1...18". Исправления выполнены для обеспечения соответствия ТЗ. 2. Таблица 1, исправлен параметр 1.4.А (адрес регистра 1106) поле "Ед. изм." ,было "c" стало "мин", исправлено поле "Значения" было "1...1800" стало "1...30". Исправления выполнены для обеспечения соответствия ТЗ. 3. Таблица 1, исправлен параметр с адресом регистра 1046, исправлено поле "Значения" было "0...180" стало "0…180 отображение в утилите как мм.сс" 4. Таблица 1, исправлен параметр с адресом регистра 1107, исправлено поле "Значения" было "0...1800" стало "0…1800 отображение в утилите как мм.сс" |
| 22 | 1.8.5 | 15.05.2025 | Таблица 1, параметр «Текущее показание датчика контроля пламени (ток с электрода ионизации)» с адресом регистра 1014 изменены единицы измерения c "мкА" на "нА". Поля "Значения" и "Значение при отладке" приведены к новым единицам измерения. |
| 23 | 1.8.6 | 27.05.2025 | 1. Таблица 1, добавлен пункт 135, с описанием параметра «Скорость вентилятора в выбранной ступени для розжига», с адресом Modbus 1170(dec). 2. Таблица 1, добавлен пункт 136, с описанием параметра «Коэффициент пропорциональности k представленный в формуле расчёта расхода воды», с адресами Modbus 1171(Hi) и 1171(Lo). 3. Таблица 1, добавлен пункт 137, с описанием параметра «Остаток времени нахождения блока управления в режиме блокировки «А»», с адресом Modbus 1173(dec). 4. Таблица 1, добавлен пункт 138, с описанием параметра «Текущее значение времени перед переходом к нагреву отопления или бойлера косвенного нагрева в режиме энергосбережения», с адресом Modbus 1174(dec). 5. Таблица 1, изменено поле "Значения" для пунктов 127-134, диапазон стал 0..1250 мА. 6. Таблица 1, пункты 94, 95, для параметров "2.P.A" и "2.P.0" изменен уровень доступа в "инженерном" режиме, новый уровень "RW". Обновлено поле "Значения" для параметра "2.P.0". 7. Таблица 1, пункт 48, параметр "1.7.А" изменено поле "Значения" было "0...100" стало "10…100. 8. Таблица 1, пункты 125, 126, для параметров "2.P.2", "2.P.3" обновлено поле "Значения". |
| 24 | 1.8.7 | 11.06.2025 | 1. Таблица 1, пункт 48, параметр "1.7.А" изменено поле "Значения" было "0...100" стало "10…100. Исправление не выполненное в версии 1.8.6; 2. Таблица 1, пункт 14, параметр "2.0.b" изменено поле "Ед. изм." c "нА" на "1/1000 мкА". В утилите должно отображаться как значение с двумя знаками после запятой; 3. Таблица 1, пункты 95, 125, 126 изменено поле "Значения" - добавлено описание диапазона допустимых значений для всех остальных значений параметра 3.P.P. |
| 25 | 1.8.8 | 19.06.2025 | 1. Таблица 5, п.п. 108, в описании регистров 1133-1136 исправлено значение со “Строка без терминирующего нуля” на “Строка с терминирующим нулем, если ее длина меньше 8 символов, или строка без терминирующего нуля, если ее длина равна 8 символам.”, соответствующие изменения внесены также в поле “Формат” для этих регистров. 2. Таблица 5, п.п. 110, в описании регистров 1139-1145 исправлено значение со “Строка без терминирующего нуля” на “Строка с терминирующим нулем, если ее длина меньше 14 символов, или строка без терминирующего нуля, если ее длина равна 14 символам.”, соответствующие изменения внесены также в поле “Формат” для этих регистров. |
| 26 | 1.8.9 | 03.07.2025 | 1. Таблица 1, пункт 20. Изменено поле "Описание" с "Текущее значение ШИМ сигнала (вентилятор)." на "Текущий коэффициента заполнения (вентилятор)". внимание, проверить единицы измерения, они не соответствуют в утилите. 2. Таблица 1, пункт 18. Изменено поле "Описание" с "Текущая частота вращения вентилятора." на "Текущая скорость вращения вентилятора." |
| 27 | 1.8.10 | 03.08.2025 | 1. Таблица 1, параметр 3.1.A, регистры 1002, 1147, 1148. Удалён вариант "4 тип 51 – 35 кВт". 2. Таблица 1, параметр 3.P.P, регистр 1003. Удалены варианты "2 - частотный насос мощностью 60 Вт DCBP15-75-G1" и "3 - частотный насос мощностью 55 Вт DP-DWP15-75-G1". Переименован вариант "1 - трёхскоростной насос DWP15-50-G12 с частотным" в "1 - трёхскоростной насос DWP15-50-G1" 3. Таблица 1, параметр 3.P.P, регистры 1149 и 1150. Вариант "2 с частотным управлением" удалён. Вариант "1 обычный" переименован в "1 - трёхскоростной насос DWP15-50-G1" 4. Таблица 1, параметр 3.P.E, регистры 1004, 1151, 1152. Удалён вариант "2 датчик давления" 5. Таблица 1, регистр 1005. Изменён тип параметры с uint16_t на int16_t. Добавлен вариант "-1: режим тестирования на производственной линии" 6. Таблица 1, параметр 2.1.А, регистр 1050. Поле "Описание" изменено на "Установленное значение максимальной теплопроизводительности в режиме отопления" 7. Таблица 1, параметр 2.8.C, регистр 1104. Поле "Значения" изменено на "40..82" 8. Таблица 1, изменено назначение регистров 1106 и 1107 – переведены в резерв. 9. Таблица 1, параметры "Код поставщика (SC)", "Дата производства (MD)", " Порядковый номер (CN)", "Артикульный номер изделия (SNR)". Разрешена запись в режиме стенда с ограничениями, указанными в пункте 1 примечаний к таблице 1. 10. Таблица 1, параметр 3.P.C, регистры 1157, 1158, 1159. Удалён вариант "2 – 845 SIGMA PS". 11. Таблица 1, параметр "Коэффициент пропорциональности k представленный в формуле расчёта расхода воды". Поле "Значения" изменено на "-100.0…100.0", разрешена запись в режиме стенда. 12. Таблица 1. Добавлен пункт 139 "Артикульный номер котла". 13. Таблица 1. Добавлен пункт 140 "Артикульный номер изделия (ИТЭЛМА)". 14. Таблица 1. Добавлен пункт 141 "Режим тестирования на производственной линии". 15. Добавлены примечания к таблице 1. 16. Таблица 2, пункт 13. Добавлено изображение ошибки FL в поле "Отображение на дисплее котла" |

- Назначение

  - Протокол предназначен для обмена информацией между ЭБУ котлом и диагностической утилитой для ПК, а также со стендом функционального тестирования котла.

  - Протокол должен использоваться для диагностики неисправностей котла и для изменения параметров его работы при проведении функционального тестирования.

- Протокол

  - Физический уровень протокола — TTL 3.3 V

  - Канальный уровень протокола — UART 115200 б/с, 8N1.

  - Уровень приложения протокола — ModBus RTU 1.1b3

    - Роли: ЭБУ котлом – ведомый; диагностическая утилита для ПК или стенд функционального тестирования — ведущие.

- Уровни доступа

  - Поддерживается 3 режима:

- обычный – для просмотра параметров и внутренних величин. В этом режиме ЭБУ находится изначально;

- инженерный – дополняет обычный режим возможностью изменять параметры;

- стенд – предназначен для функционального тестирования.

  - Переход между режимами осуществляется записью в специальные регистры ключей перехода в режимы.

  - По истечении таймаута 60 с, в течение которого не было обмена по интерфейсу, ЭБУ автоматически переходит в обычный режим.

- Диагностические данные

  - Протокол предоставляет доступ к параметрам и внутренним переменным ЭБУ, предназначенных для диагностики.

  - Перечень диагностических данных приведен в таблице 1.

  - Доступ к данным осуществляется через следующие функции ModBus (коды FC):

- FC 3 Read Holding Registers;

- FC 6 Write Single Register;

- FC 16 Write Multiple Registers.

  - Регистрами являются 16-битные области памяти, в которых хранятся данные. Для типов данных, длина которых превышает 16 бит, назначаются 2 и более адреса регистра.

  - Формат данных. Признаки доступа на чтение<R>, запись <W> или и то и другое <RW>. Типы данных:

| uint16_t | Беззнаковое целое, 16 бит |
| --- | --- |
| int16_t | Целое со знаком, 16 бит |
| uint32_t | Беззнаковое целое, 32 бита |
| float | С плавающей точкой, одинарной точности, 32 бит |

Для параметров, в которых необходимо передавать дополнительную диагностическую информацию, зарезервированы специальные коды, их значения и расшифровка для каждого типа данных приведены в таблице ниже.

| Описание ошибки | int16_t | uint16_t | uint32_t | float |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход за верхний предел диапазона | +32767 (0x7FFF) | 65535 (0xFFFF) | 0xFFFFFFFF | NaN (0x7FC00001) |
| Выход за нижний предел диапазона | -32768 (0x8000) | 65534 (0xFFFE) | 0xFFFFFFFE | NaN (0x7FC00002) |
| Ошибка общая | -32767 (0x8001) | 65533 (0xFFFD) | 0xFFFFFFFD | NaN (0x7FC00000) |

  - Работа со скрытыми параметрами

    - Существуют параметры, для которых введена специальная логика записи и чтения. Это параметры, помеченные подписью Скрыт1 и Скрыт2 и их не скрытые экземпляры

| Параметр | Регистры для чтения |  | Регистры для записи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стенд | Инженерный и обычный | Стенд | Инженерный |
| 3.1.A Установленное значение выбранного типа котла по мощности. | 1002 | 1002 | 1147 и 1148 в оба | 1002 |
| 3.P.P Установленное значения выбранного типа насоса (обычный или с частотным управлением). | 1003 | 1003 | 1149 и 1150 в оба | 1003 |
| 3.P.E Установленное значение выбранного устройства, осуществляющее контроль давления жидкости в системе (реле давления или датчик давления). | 1004 | 1004 | 1151 и 1152 в оба | 1004 |
| 3.P.C Выбор регулятора давления газа | 1157 | 1157 | 1158 и 1159 в оба | 1157 |

    - В интерфейсе пользователя диагностической утилиты параметр со скрытыми регистрами должен отображаться в одном экземпляре несмотря на то, что он представлен 3 разными регистрами.

    - В режиме стенда запись и перезапись таких параметров доступна без ограничений. Если запись нового значения будет выполнена только в один из скрытых параметров, то при чтении будет возвращено значение 0 (не задано). Для успешного задания параметра, должна быть выполнена запись одинаковых значений в регистры скрыт1 и скрыт2.

    - В инженерном режиме такие параметры запишутся, только если ЭБУ не пройден функциональный тест. Иными словами, если в регистры с меткой Скрыт1 или Скрыт2 ранее не были записаны одинаковые и отличные от 0 значения. Это ограничение реализуется на стороне ЭБУ

Таблица 1 - диагностические данные

| № п/п | Адрес регистра, dec | Параметр | Описание | Ед. изм. | Значения | Значение при отладке | Формат | Стенд | Инженер-ный | Обычный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 (Hi) 1001 (Lo) |  | Ключ для выбора режимов: «стенд на производственной линии»; «инженерный»; «обычный» | - | Стенд: 0xD7F8(Hi) 0xDB56(Lo); Инженерный: 0xFA87(Hi) 0xCD5E(Lo); Любые другие ключи будут означать «обычный» режим |  | uint32_t | RW | RW | RW |
|  | 1002 | 3.1.A | Установленное значение выбранного типа котла по мощности. | - | 0 – не задан; 1 тип 21 – 18 кВт и 12/18 кВт; 2 тип 31 – 24 кВт; 3 тип 41 – 28 кВт. |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1003 | 3.P.P | Установленное значения выбранного типа насоса (обычный или с частотным управлением). | - | 0 не задан; 1 - трёхскоростной насос DWP15-50-G1. |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1004 | 3.P.E | Установленное значение выбранного устройства, осуществляющее контроль давления жидкости в системе (реле давления или датчик давления). | - | 0 не задан 1 реле давления |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1005 |  | Информация о том в каком состоянии находится аппарат в данный момент времени (Статус котла). | - | -1: режим тестирования на производственной линии 0: состояние при включении питания 1: Блокировка Б 2: Блокировки А 3: Режим ЧС 4: Режим ожидания 5: Режим установленной мощности 6: Кратковременный режим нагрева ОС 7: Постоянный режим ОС 8: Режим долгой продувки 9: Летний режим 10: Зимний режим | 0 | int16_t | R | R | R |
|  | 1006 | 2.А.А | Текущее показание датчика температуры подающей линии. | °С | 0...110 диагностические коды см. пункт 4.5 | 50 | int16_t | R | R | R |
|  | 1007 |  | Текущее рассчитанное значение сопротивления датчика температуры подающей линии. | Ом | 475...36470 диагностические коды см. пункт 4.5 | 3620 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1008 |  | Установленное значение температуры ОС | °С | 40…82 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1009 | 2.А.b | Текущее показание датчика температуры ГВС. | °С | 0...110 диагностические коды см. пункт 4.5 | 45 | int16_t | R | R | R |
|  | 1010 |  | Текущее рассчитанное значение сопротивления датчика температуры ГВС. | Ом | 746...27763 диагностические коды см. пункт 4.5 | 4848 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1011 | 2.А.С | Текущее показание датчика температуры бойлера косвенного нагрева. | °С | 0...100 диагностические коды см. пункт 4.5 | 60 | int16_t | R | R | R |
|  | 1012 |  | Текущее рассчитанное значение сопротивления датчика температуры бойлера косвенного нагрева. | Ом | 977...27 280 диагностические коды см. пункт 4.5 | 3023 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1013 |  | Установленное значение температуры системы ГВС | °С | 35...60 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1014 | 2.0.b | Текущее показание датчика контроля пламени (ток с электрода ионизации). | 1/1000 мкА | 0...15000 в утилите отображаем как число с 2 знаками дробной части. | 6000 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1015 | 1.6.d | Текущее показание датчика расхода жидкости (показания датчика Холла расходомера). | 1/256 л/мин | 0…5120 256 соответствует 1 л/мин | 1050 [1/256 л/мин] ~ 4,1 [л/мин] | uint16_t | R | R | R |
|  | 1016 |  | Текущее значение тока на модулирующей катушке регулятора давления газа. | мА | 0…170 | 152 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1017 | 2.9.b | Текущая частота вращения вентилятора. | 1/256 Гц | 0...100 | 3712 [1/256 Гц] ~ 14.5 [Гц] | uint16_t | R | R | R |
|  | 1018 |  | Текущая скорость вращения вентилятора. | об/мин | 0...6000 | 870 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1019 |  | Установленное значение скорости вентилятора. | об/мин | 0…6000 | 880 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1020 |  | Текущий коэффициент заполнения (вентилятор). | % | 0…100 | 72 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1021 |  | Резерв | - | 0 |  | uint16_t | R | R | R |
|  | 1022 |  | Резерв | - | 0 |  | uint16_t | R | R | R |
|  | 1023 |  | Текущее значение тока на катушке EV1 защитного клапана регулятора давления газа. | мА | 0..1250 | 346 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1024 |  | Резерв | - | 0 |  | uint16_t | R | R | R |
|  | 1025 |  | Резерв | - | 0 |  | uint16_t | R | R | R |
|  | 1026 |  | Резерв | - | 0 |  | uint16_t | R | R | R |
|  | 1027 |  | Резерв | - | 0 |  | uint16_t | R | R | R |
|  | 1028 |  | Текущее значение тока на катушке EV2 защитного клапана регулятора давления газа. | мА | 0…1250 | 375 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1029 |  | Резерв | - | 0 |  | uint16_t | R | R | R |
|  | 1030 | 2.d.d | Установленное значение сдвига тока на модулирующей катушке перед началом розжига. | мА | 0...30 |  | uint16_t | RW | RW | R |
|  | 1031 | 2.C.F | Установленное значение температурного гистерезиса подогрева ГВС (в режиме циклического подогрева). | °С | 0…30 |  | uint16_t | RW | RW | R |
|  | 1032 | 1.3.С | Установленное значение температурного гистерезиса для старта нагрева. | °С | 0…10 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1033 | 1.2.С | Установленное значение «Функция удаления воздуха». | - | 0 отключено; 1 включено. |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1034 | 2.b.E | Постоянный режим работы вентилятора |  | 0 модуляционный режим; 1 максимальная скорость выбранной ступени |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1035 | 1.2.d | Установленное значение в функции «Защита бойлера косвенного нагрева от бактерий легионеллы». | - | 0 отключена; 1 включена. |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1036 | 1.2.F | Установленное значение в функции «Кратковременная смена режима работы системы». | - | 0 – нормальный режим; 2 – настраиваемый режим; 3 – мин. режим; 4 – макс. режим. |  | uint16_t | RW | RW | R |
|  | 1037 | 1.3.b | Установленное значение времени, через которое может быть осуществлён запуск горелки для нагрева жидкого теплоносителя ОС. | мин | 1…10 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1038 |  | Текущее значение времени, через которое может быть осуществлён запуск горелки для нагрева жидкого теплоносителя ОС (остаток времени проведения функции 1.3.b). | с | 0...600 | 53 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1039 | 1.3.Е | Установленное значение времени, через которое будет осуществлён повторный подогрев жидкого теплоносителя системы ГВС. | мин | 20…60 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1040 |  | Текущее значение времени, через которое будет осуществлён повторный подогрев жидкого теплоносителя системы ГВС (остаток времени проведения функции 1.3.Е). | с | 0…3600 | 195 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1041 | 1.3.F | Установленное значение времени на поддержание температуры в системе ГВС. | мин | 0…10 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1042 |  | Текущее значение времени на поддержание температуры в системе ГВС (остаток времени проведения функции 1.3.F). | с | 0…600 | 89 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1043 | 1.4.b | Установленное значение максимальной температуры подогрева ГВС. | °С | 35…60 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1044 | 1.4.С | Установленное значение в функции «Быстрый сигнал краном». | - | 0 отключено; 1 включено |  | uint16_t | RW | RW | R |
|  | 1045 | 1.5.b | Установленное значение времени выбега вентилятора. | 10 с | 1...18 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1046 |  | Текущее значение времени выбега вентилятора (остаток времени проведения функции 1.5.b). | с | 0…180 отображение в утилите как мм.сс | 63 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1047 | 1.6.А | Последняя сохранённая ошибка. | - | см. таблицу «ID ошибок» | 4 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1048 | 1.7.А | Установленное значение в функции «Подсветка дисплея». | % | 10..100 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1049 | 1.7.C | Установленное значение предела расхода жидкости, равном или выше которого происходит сигнал о нужде пользователя в ГВС. | 1/256 л/мин | 0…640 256 соответствует 1 л/мин |  | uint16_t | RW | RW | R |
|  | 1050 | 2.1.А | Установленное значение максимальной теплопроизводительности в режиме отопления. | % | 30…200 |  | uint16_t | RW | RW | R |
|  | 1051 | 2.1.b | Установленное значение максимальной теплопроизводительности системы ГВС. | % | 30…200 |  | uint16_t | RW | RW | R |
|  | 1052 | 2.2.b | Установленное значение максимальной температуры подающей линии. | °С | 40…82 |  | uint16_t | RW | RW | R |
|  | 1053 | 2.3.d | Установленное значение минимальной теплопроизводительности ОС. | % | 30…200 |  | uint16_t | RW | RW | R |
|  | 1054 | 2.4.Е | Установленное значение типа подключения к котлу. | - | 0 одноконтурный; 1 двухконтурный; 2 бойлер с NTC; 3 бойлер с термостатом |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1055 (major) 1056 (minor) | 2.8.A | Версия прошивки ЭБУ | - | 0...65535 minor 0...65535 major | 110 00 (110.00) | uint16_t | R | R | R |
|  | 1057 | 2.8.E | Сброс параметров до заводских значений. | - | При записи 1 произойдет сброс При чтении всегда 0 |  | uint16_t | RW | RW | R |
|  | 1058 | 2.9.А | Установленное значение в функции «Постоянный режим работы системы». | - | 0 – нормальный режим; 1 – мин. режим; 2 – макс. режим. |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1059 | 2.9.Е | Установленное значение защитной задержки при получении кратковременного сигнала с датчика потока ГВС. | ½ сек | 1...6 2 соответствует 1 с |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1060 | 2.9.F | Установленное значение времени выбега насоса отопительного контура. | с | 0...600 |  | uint16_t | RW | RW | R |
|  | 1061 |  | Текущее значение времени выбега насоса отопительного контура (остаток времени проведения функции 2.9.F). | с | 0…600 | 310 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1062 | 2.b.d | Установленное значение выбранной ступени вентилятора. | - | 0..20 |  | uint16_t | RW | RW | R |
|  | 1063 | 2.b.F | Установленное значение времени перед началом нагрева ГВС при подключении солнечного коллектора. | c | 0..50 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1064 |  | Текущее значение времени перед началом нагрева ГВС при подключении солнечного коллектора (остаток времени проведения функции 2.b.F). | c | 0..50 |  | uint16_t | R | R | R |
|  | 1065 | 2.0.А | Установленное значение вида подаваемого газа в камеру сгорания. | - | 0 – природный газ; 1 – СПГ. |  | uint16_t | RW | RW | R |
|  | 1066 |  | Состояние предохранительного термостата (STB). | - | 0 – разомкнут 1 – замкнут | 1 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1067 |  | Состояние пневматического выключателя. | - | 0 – разомкнут 1 – замкнут. | 0 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1068 |  | Состояние предохранительного датчика давления жидкости. | - | 0 – разомкнут 1 – замкнут. | 1 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1069 |  | Состояние трёхходового клапана. | - | 0 не известно; 1 переход на ОС; 2 ОС; 3 переход на ГВС; 4 ГВС; 5 ошибка. | 2 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1070 |  | Состояние насоса. | - | 0 отключен 1 включен 2 ошибка | 1 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1071 |  | Состояние комнатного термостата (есть ли на разъёме OpenTherm перемычка). |  | 0 разомкнут 1 замкнут | 1 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1072 (Hi) 1073 (Lo) |  | Количество запусков газовой горелки для подогрева теплоносителя ОС. | - | 0...4 494 967 296 | 81 563 | uint32_t | R | R | R |
|  | 1074 (Hi) 1075 (Lo) |  | Количество запусков газовой горелки для подогрева теплоносителя системы ГВС. | - | 0...4 494 967 296 | 95 140 | uint32_t | R | R | R |
|  | 1076 (Hi) 1077 (Lo) |  | Время работы газовой горелки для подогрева теплоносителя ОС. | c | 0…4 494 967 296 | 161 324 | uint32_t | R | R | R |
|  | 1078 (Hi) 1079 (Lo) |  | Время работы газовой горелки для подогрева теплоносителя системы ГВС. | с | 0…4 494 967 296 | 98 423 211 | uint32_t | R | R | R |
|  | 1080 (Hi) 1081 (Lo) |  | Значение коэффициента П, ПИД-регулятора ОС в летнем режиме. | - | 0.0...100.0 |  | float | R | RW | R |
|  | 1082 (Hi) 1083 (Lo) |  | Значение коэффициента И, ПИД-регулятора ОС в летнем режиме. | - | 0.0…100.0 |  | float | R | RW | R |
|  | 1084 (Hi) 1085 (Lo) |  | Значение коэффициента Д, ПИД-регулятора ОС в летнем режиме. | - | 0.0…100.0 |  | float | R | RW | R |
|  | 1086 (Hi) 1087 (Lo) |  | Значение коэффициента П, ПИД-регулятора ОС в зимнем режиме. | - | 0.0…100.0 |  | float | R | RW | R |
|  | 1088 (Hi) 1089 (Lo) |  | Значение коэффициента И, ПИД-регулятора ОС в зимнем режиме. | - | 0.0…100.0 |  | float | R | RW | R |
|  | 1090 (Hi) 1091 (Lo) |  | Значение коэффициента Д, ПИД-регулятора ОС в зимнем режиме. | - | 0.0…100.0 |  | float | R | RW | R |
|  | 1092 (Hi) 1093 (Lo) |  | Значение коэффициента П, ПИД-регулятора ГВС. | - | 0.0…100.0 |  | float | R | RW | R |
|  | 1094 (Hi) 1095 (Lo) |  | Значение коэффициента И, ПИД-регулятора ГВС. | - | 0.0…100.0 |  | float | R | RW | R |
|  | 1096 (Hi) 1097 (Lo) |  | Значение коэффициента Д, ПИД-регулятора ГВС. | - | 0.0…100.0 |  | float | R | RW | R |
|  | 1098 | 1.8.Е | Текущее значение датчика наружной температуры. | °С | -40…35 диагностические коды см. пункт 4.5 | -30 | int16_t | R | R | R |
|  | 1099 |  | Текущее рассчитанное значение сопротивления датчика наружной температуры. | 10 Ом | 694…18850 диагностические коды см. пункт 4.5 | 11130 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1100 | 1.1.А | Установленное значение в функции «Замыкание сухого контакта» |  | 0 – откл; 1 – блокировка динамич. 2 – блокировка однократн. 3 –при нагреве ОС. 4 – при определенном наборе ошибок |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1101 |  | Состояние «сухого контакта» (замкнут или нет). | - | 0 разомкнут 1 замкнут | 0 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1102 | 1.8.А | Установленное значение в функции «Автоматическое регулирование нагрева отопления». | - | 0 отключено; 1 включено. |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1103 | 2.8.b | Установленное значение в функции «Граница наружной температуры для автоматического выключения летнего/зимнего режимов». | °С | 1…35 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1104 | 2.8.C | Установленное значение в функции «Точка В отопительной кривой для регулировании по наружной температуре». | °С | 40...82 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1105 | 2.8.d | Установленное значение в функции «Точка А отопительной кривой для регулировании по наружной температуре». | °С | 40...90 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1106 |  | Резерв | - | 0 |  | uint16_t | R | R | R |
|  | 1107 |  | Резерв | - | 0 |  | uint16_t | R | R | R |
|  | 1108 | 2.P.A | Режим работы насоса | - | 0 – без ШИМ; 1 – ручная регулировка ШИМ; 2 – авторегулировка ШИМ |  | uint16_t | RW | RW | R |
|  | 1109 | 2.P.0 | Установленная скорость насоса (если в ручном режиме управления, измеряется в Вт, только в котлах с насосом с частотным управлением) | Вт | Диапазон допустимых значений зависит от текущего значения параметра 3.P.P (1003) в плате. 10…60 - если 3.P.P = 2 10…55 - если 3.P.P = 3 10…55 - для остальных значений 3.P.P. |  | uint16_t | RW | RW | R |
|  | 1110 | 2.P.1 | Текущая мощность насоса (информация по сигналу обратной связи с насоса измеряется в Вт по величине коэффициента заполнения, только в котлах с насосом с частотным управлением) | 1/256 Вт | 0.0…70.0 256 соответствует 1 Вт | 10368 [1/256 Вт]~ 40.5 [Вт] | uint16_t | R | R | R |
|  | 1111 (Hi) 1112 (Lo) |  | Установленное максимально допустимое значение давления в системе (только в котлах с датчиком давления жидкости) | бар | 0.5…3.0 |  | float | R | RW | R |
|  | 1113 (Hi) 1114 (Lo) |  | Установленное минимально допустимое значение давления в системе (только в котлах с датчиком давления жидкости) | бар | 0.5…3.0 |  | float | R | RW | R |
|  | 1115 (Hi) 1116 (Lo) | 2.P.P | Текущее значение давления в системе (только в котлах с датчиком давления жидкости) | бар | 0.0…4.5 | 2.8 | float | R | R | R |
|  | 1117 (Hi) 1118 (Lo) |  | Значение коэффициента П, ПИД-регулятора насоса (только в котлах с насосом с частотным управлением). | - | 0.0…100.0 |  | float | R | RW | R |
|  | 1119 (Hi) 1120 (Lo) |  | Значение коэффициента И, ПИД-регулятора насоса (только в котлах с насосом с частотным управлением). | - | 0.0…100.0 |  | float | R | RW | R |
|  | 1121 (Hi) 1122 (Lo) |  | Значение коэффициента Д, ПИД-регулятора насоса (только в котлах с насосом с частотным управлением). | - | 0.0…100.0 |  | float | R | RW | R |
|  | 1123 |  | Установленная стартовая скорость вентилятора в выбранной ступени | об/мин | 0…3000 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1124 |  | Максимальная скорость вентилятора в выбранной ступени | об/мин | 0…3000 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1125 |  | Минимальная скорость вентилятора в выбранной ступени | об/мин | 0…3000 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1126 (0, 1) 1127 (2, 3) 1128 (4, 5) 1129 (6, 7) 1130 (8) |  | Журнал ошибок ЭБУ | - | См. таблицу «ID ошибок». В одном регистре хранится до 2 ошибок. ID ошибки 0 – означает нет ошибки. Для получения всех возможных 9 ошибок необходимо считать 5 регистров | 4, 21, 12, 17 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1131 (Hi) 1132 (Lo) |  | Код поставщика (SC) |  | 0…99999999 | 09 056 701 | uint32_t | RW1 | R | R |
|  | 1133…1136 |  | Дата производства (MD) |  | Строка с терминирую-щим нулем, если ее длина меньше 8 символов, или строка без терминирующего нуля, если ее длина равна 8 символам. | «27112024» | ASCII символы, общая длина не более 8 | RW1 | R | R |
|  | 1137 (Hi) 1138 (Lo) |  | Порядковый номер (CN) |  | 0…999999 | 159 732 | uint32_t | RW1 | R | R |
|  | 1139..1145 |  | Артикульный номер изделия (SNR) |  | Строка с терминирую-щим нулем, если ее длина меньше 14 символов, или строка без терминирующего нуля, если ее длина равна 14 символам. |  | ASCII символы, общая длина не более 14 | RW1 | R | R |
|  | 1146 | 2.b.A | Температура перехода в режим защиты от замерзания котла | °С | 5..10 | 7 | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1147 | 3.1.A скрыт 1 | Установленное значение выбранного типа котла по мощности. (Скрыт1) |  | 0 – не задан; 1 тип 21 – 18 кВт и 12/18 кВт; 2 тип 31 – 24 кВт; 3 тип 41 – 28 кВт. |  | uint16_t | W | Не доступен | Не доступен |
|  | 1148 | 3.1.A скрыт 2 | Установленное значение выбранного типа котла по мощности. (Скрыт2) |  | 0 – не задан; 1 тип 21 – 18 кВт и 12/18 кВт; 2 тип 31 – 24 кВт; 3 тип 41 – 28 кВт. |  | uint16_t | W | Не доступен | Не доступен |
|  | 1149 | 3.P.P скрыт 1 | Установленное значения выбранного типа насоса (обычный или с частотным управлением). (Скрыт1) |  | 0 - не задан; 1 - трёхскоростной насос DWP15-50-G1. |  | uint16_t | W | Не доступен | Не доступен |
|  | 1150 | 3.P.P скрыт 2 | Установленное значения выбранного типа насоса (обычный или с частотным управлением). (Скрыт2) |  | 0 - не задан; 1 - трёхскоростной насос DWP15-50-G1. |  | uint16_t | W | Не доступен | Не доступен |
|  | 1151 | 3.P.E скрыт 1 | Установленное значение выбранного устройства, осуществляющее контроль давления жидкости в системе (реле давления или датчик давления). (Скрыт1) |  | 0 не задан 1 реле давления |  | uint16_t | W | Не доступен | Не доступен |
|  | 1152 | 3.P.E скрыт 2 | Установленное значение выбранного устройства, осуществляющее контроль давления жидкости в системе (реле давления или датчик давления). (Скрыт2) |  | 0 не задан 1 реле давления |  | uint16_t | W | Не доступен | Не доступен |
|  | 1153 |  | Сброс энергонезависимой блокировки |  | 0 - сбросить |  | uint16_t | W | W | Не доступен |
|  | 1154 |  | Очистка журнала ошибок |  | 0 - сбросить |  | uint16_t | W | W | Не доступен |
|  | 1155 | 2.H.0 | Задержка перед проведением циклического прогона теплоносителя после окончания нагрева системы ГВС | мин | 1..10 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1156 | 2.H.C | Интервал времени между которыми будет происходить циклический прогон жидкого теплоносителя по ОС | час | 0..24 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1157 | 3.P.C | Выбор регулятора давления газа |  | 0 – не задан; 1 – EBR2008N010901. |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1158 | 3.P.C Скрыт1 | Выбор регулятора давления газа (скрыт1) |  | 0 – не задан; 1 – EBR2008N010901. |  | uint16_t | W | Не доступен | Не доступен |
|  | 1159 | 3.P.C Скрыт1 | Выбор регулятора давления газа (скрыт1) |  | 0 – не задан; 1 – EBR2008N010901. |  | uint16_t | W | Не доступен | Не доступен |
|  | 1160 | 2.P.2 | Минимальная мощность насоса в автоматическом режиме | Вт | Диапазон допустимых значений зависит от текущего значения параметра 3.P.P (1003) в плате: 20…60 - если 3.P.P = 2; 20…55 - если 3.P.P = 3; 10…55 - для остальных значений 3.P.P; но не более 2.P.3. При нарушении этого условия ЭБУ ограничит величину и запишет ограниченное |  | uint16_t | RW | R | R |
|  | 1161 | 2.P.3 | Максимальная мощность насоса в автоматическом режиме | Вт | Диапазон допустимых значений зависит от текущего значения параметра 3.P.P (1003) в плате: 20…60 - если 3.P.P = 2; 20…55 - если 3.P.P = 3; 10…55 - для остальных значений 3.P.P; но не менее 2.P.2. При нарушении этого условия ЭБУ ограничит величину и запишет ограниченное |  | uint16_t | RW | R | R |
|  | 1162 |  | Установленное пиковое значение тока на катушке EV1 защитного клапана регулятора давления газа ERCO EBR2008N010901 (см. главу 3.2.1) | мА | 0..1250 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1163 |  | Установленное значение тока удержания на катушке EV1 защитного клапана регулятора давления газа ERCO EBR2008N010901 (см. главу 3.2.1) | мА | 0..1250 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1164 |  | Установленное пиковое значение тока на катушке EV2 защитного клапана регулятора давления газа ERCO EBR2008N010901 (см. главу 3.2.1) | мА | 0..1250 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1165 |  | Установленное значение тока удержания на катушке EV2 защитного клапана регулятора давления газа ERCO EBR2008N010901 (см. главу 3.2.1) | мА | 0..1250 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1166 |  | Установленное пиковое значение тока на катушке EV1 защитного клапана регулятора давления газа SIT 845 SIGMA PS (см. главу 3.2.2) | мА | 0..1250 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1167 |  | Установленное значение тока удержания на катушке EV1 защитного клапана регулятора давления газа SIT 845 SIGMA PS (см. главу 3.2.2) | мА | 0..1250 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1168 |  | Установленное пиковое значение тока на катушке EV2 защитного клапана регулятора давления газа SIT 845 SIGMA PS (см. главу 3.2.2) | мА | 0..1250 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1169 |  | Установленное значение тока удержания на катушке EV2 защитного клапана регулятора давления газа SIT 845 SIGMA PS (см. главу 3.2.2) | мА | 0..1250 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1170 |  | Скорость вентилятора в выбранной ступени для розжига | об/мин | 0..3000 |  | uint16_t | R | RW | R |
|  | 1171 (Hi) 1172 (Lo) |  | Коэффициент пропорциональности k представленный в формуле расчёта расхода воды | - | -100.0…100.0 |  | float | RW | RW | R |
|  | 1173 |  | Остаток времени нахождения блока управления в режиме блокировки «А» | c | 0..300 отображается как мм.сс | 262 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1174 |  | Текущее значение времени перед переходом к нагреву отопления или бойлера косвенного нагрева в режиме энергосбережения. | c | 0..600 отображается как мм.сс | 457 | uint16_t | R | R | R |
|  | 1175..1181 |  | Артикульный номер котла |  | Строка с терминирую-щим нулем, если ее длина меньше 14 символов, или строка без терминирующего нуля, если ее длина равна 14 символам. |  | ASCII символы, общая длина не более 14 | RW | R | R |
|  | 1182..1188 |  | Артикульный номер изделия (ИТЭЛМА) |  | Строка с терминирую-щим нулем, если ее длина меньше 14 символов, или строка без терминирующего нуля, если ее длина равна 14 символам. |  | ASCII символы, общая длина не более 14 | RW1 | R | R |
|  | 1189 |  | Режим тестирования на производственной линии |  | 0 – выключен; 1 – направить поток в сторону ГВС и включить насос; 2 – направить поток в сторону ОС и включить насос. |  | uint16_t | RW | R | R |

Примечания к таблице 1:

1. Параметр доступен для первой записи и последующих записей в рамках текущей сессии работы устройства (до перезагрузки), в рамках которой была произведена первая запись параметра. В ином случае запись параметра недоступна.

Таблица 2- ID ошибок

| ID ошибки | Отображение на дисплее котла | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Блокировка при перегреве |
| 2 |  | Блокировка зажигания |
| 3 |  | Неисправность датчика температуры подающей линии |
| 4 |  | Неисправность датчика температуры ГВС |
| 5 |  | Неисправность датчика температуры бойлера косвенного нагрева |
| 6 |  | Неисправен датчик наружной температуры |
| 7 |  | Не обнаружен тахосигнал с вентилятора |
| 8 |  | Пневматический выключатель не закрывается |
| 9 |  | Пневматический выключатель закрыт до начала нагрева жидкого теплоносителя |
| 10 |  | Вентилятор не может достичь заданных оборотов |
| 11 |  | Неисправность входного и (или) выходного клапанов регулятора давления газа |
| 12 |  | Неисправность модулирующей катушки регулятора давления газа |
| 13 |  | Неисправность датчика контроля пламени |
| 14 |  | Низкое давление воды в системе |
| 15 |  | Высокое давление воды в системе |
| 16 |  | Не задан тип котла |
| 17 |  | Не задана ступень вентилятора |
| 18 |  | Залипание кнопок |
| 19 |  | Не достигается температура для проведения термической дезинфекции |
| 20 |  | Ошибка работы насоса, связанная с электропитанием |
| 21 |  | Ошибка работы насоса, связанная с возможным отсутствием поступления жидкости в ротор |
| 22 |  | Ошибка работы насоса, связанная с блокировкой ротора |
| 23 |  | Неисправность катушек клапанов регулятора давления газа |
| 24 |  | Невозможность нагрева бойлера косвенного нагрева из режима защиты от замерзания |
| 25 | IE | Внутренняя ошибка ЭБУ |